浙江水利水电学院食堂燃气报警工程项目技术指标

一、项目概况：

1、建设目标：本项目为浙江水利水电学院食堂燃气报警工程，该项目须设置燃气泄漏报警及监控系统（检测介质为天然气），该系统要求在燃气泄漏浓度达到爆炸下限1/5时开始报警，并启动排风系统；在燃气浓度达到爆炸下限2/5时自动切断紧急切断阀。紧急切断阀电动关、手动开。

2、燃气泄漏报警监控系统须与紧急切断阀连锁，阀门电动关，手动开。

3、室内燃气泄漏报警电源系统：在厨房内及阀门控制装置需分别单独提供一路电源（220V AC），电源要求由低配间直接引出，途中不得由插座连接。

4、其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。

二、总体要求:

1、须充分考虑到项目建设完成后使用单位现有的厨房环境，项目中所选用设备必须符合燃气公司要求。

2、▲要求竞标单位选用设备清单所用品牌。

3、▲要求竞标单位为燃气公司认可单位。

4、燃气报警系统施工范围为浙江水利水电学院食堂燃气报警工程，厨房燃气部分（详见第三款设备清单及详细参数）。项目含燃气系统远程联动模块（详见清单及详细参数）、燃气报警线路的铺设，燃气报警系统安装、调试及验收。

5、设备清单中未列出的为实现燃气报警系统功能所需的其他各项设备及附件，包括系统调试费，均须包含在投标报价中。

6、报价清单见附件。

三、设备清单及详细参数

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制主机 | 1、液晶屏幕中文显示、能实时同屏显示报警信息、故障信息、探测器浓度； 2、通讯方式： 2-4总线通讯、传输距离不小于1500米； 3、并具有容量扩容功能，选用16点位主机； 4、报警联动可任意设置； 5、能记录报警、故障、开关机等信息3500次； 6、具有RS485/232总线通讯输出接口，能实现与上位机通讯； 7、具有2级操作权限菜单、避免误操作； 8、主电源：AC220±15%,DC24V直流备电 9、输出电压：DC24V , 3 A | 台 | 1 | 费加罗、翼捷、汉特姆 |
| 2 | 报警控制主机 | 1、液晶屏幕中文显示、能实时同屏显示报警信息、故障信息、探测器浓度； 2、通讯方式： 2-4总线通讯、传输距离不小于1500米； 3、并具有容量扩容功能，选用32点位主机； 4、报警联动可任意设置； 5、能记录报警、故障、开关机等信息3500次； 6、具有RS485/232总线通讯输出接口，能实现与上位机通讯； 7、具有2级操作权限菜单、避免误操作； 8、主电源：AC220±15%,DC24V直流备电 9、输出电压：DC24V , 3 A | 台 | 1 | 费加罗、翼捷、汉特姆 |
| 3 | 报警探测器 | - 气敏元件：进口传感器 - 供电方式：DC24V±15%,监视电流：<200µA - 功耗：小于1W - 适用气种：天然气 - 时间特性：响应时间：≤30S；预热时间：≤180S 6.防爆等级：ExdП CT6 | 只 | 40 | 费加罗、翼捷、汉特姆 |

商务要求表（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 质保期 |  | ≧1年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  | 具体实施响应要求： 1、提供原厂商至少1年免费上门保修维护服务，并保证到达下沙校区为小于24小时，随时响应。到达后二小时内解决故障，如果故障不能在二小时内排除，则需要提供相当档次的备机供使用。具体按保修维护服务标准执行，确保项目实施的高可用性，确保燃气的正常进行。 2、质保期满后，收取零配件成本费用，免人工费。 售后服务： 1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。 2、质保期满后，与施工单位签订维保合同，收取零配件成本费用，免人工费。具体实施响应要求：现场免费提供安装、调试服务，在保修期内免费上门安装、调试服务；供货时提供相应保修证明资料。 技术支持： 中标方应及时响应招标方关于燃气报警系统的技术方面的疑问。 培训： 投标方应提供相应的免费培训计划。使用前对管理人员和使用人员进行培训。 安装调试： - 安装地点：浙江水利水电学院东泽苑食堂、西润楼食堂 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3、中标方免费提供合同系统的安装服务。 验收： 1、中标方应提供合同系统的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同系统验收标准。采购人对合同系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须在征得采购方认可后更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、投标人应于投标文件中提供合同系统的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3、验收费用由中标方承担。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货地点：浙江水利水电学院东泽苑、西润楼食堂2、交货安装完成时间：合同双方均签署后15日内交货，接到用户通知后在30日内完成设备安装及调试，如在规定的时间内由于成交方的原因不能完成安装和调试，成交方应承担由此给用户造成的损失。 |  |
| 付款条件 |  | 付款方式为：由中标方在合同签订后，经采购人对系统验收合格后，由采购人向中标方支付合同的100%货款； |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 所投标的主要产品在发生故障的时候能够提供备机。 |  |
| 远程联动模块参数 |  |  |  |
| 项目 |  |  | 描述 |
| 产品名称 | 远程联动模块 |  | LORA网络IO控制器 |
| 无线参数 | 标准 |  | LORA |
|  | 速率 |  | 300bps-19200bps |
|  | 工作频段 |  | 410-510MHz |
|  | 发射功率 |  | 20dBm |
|  | 传输距离 |  | 3000米（测试条件：空旷、晴朗、天线增益3.5dBi） |
|  | 天线选项 |  | SMA接口 |
| 硬件参数 | 尺寸 |  | 144*114*26mm(L*W*H含端子、侧耳) |
|  | 串口数 |  | 1 |
|  | 串口接口标准 |  | RS485:1200bps– 230400bps |
|  | DO功率 |  | 5A 250VAC/5A 30VDC |
|  | DI |  | 干节点电压0-32V(支持正反)、湿节点电压5-36V(支持正反) |
|  | 电压采集范围（选配） |  | 0-10V（误差低于1%） |
|  | 电流采集范围（选配） |  | 4-20mA（误差低于1%） |
|  | 温度检测范围 |  | ，-100～100度（误差低于1%） |
|  | 工作电压范围 |  | 12.0V~36.0V |
|  | 工作电流 |  | 平均：50mA，100mA@12V |
|  | 工作温度 |  | -25℃~+70℃ |
|  | 存储环境 |  | -40℃~+70℃，5~95%RH（无凝露） |
| 软件参数 | 工作模式 |  | 主机模式、从机模式 |
|  | 设置命令 |  | Modbus RTU |
|  | 网络协议 |  | Modbus RTU |
|  | 最大TCP连接数 |  | 1 |
|  | 应用软件 |  | 虚拟串口软件 |
| 软件功能 | 域名解析DNS |  | 支持 |
|  | 注册包机制 |  | 支持自定义注册包 |
|  | 数据传输方式 |  | 透传 |
| 更多 | 认证 |  |  |
|  | 保修 |  |  |
|  | 配件 |  |  |

注意：下页有三个内容。

浙江水利水电学院食堂燃气报警工程项目报价单

项目名称：浙江水利水电学院食堂燃气报警工程项目

项目编号：SYHQX20220407

项目建设：按照《浙江水利水电学院食堂燃气报警工程项目技术指标》中的所有内容。

项目工程总报价（元）：

报价单位（加盖单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

联系人：            联系电话：

报价日期：       年     月    日

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院食堂燃气报警工程项目

项目编号：SYHQX20220407

应采购人要求，我方（公司名称：                     ）于    年  月  日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（盖章）

投标人名称：（盖章）

勘察时间：      年       月      日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：   年  月  日