#### 浙江水利水电学院建筑电气消防安全监测项目技术指标

#### 技术指标

- 检查范围

- 校内所有楼栋进行电气消防安全检测。

（二）主要检测内容

(1)电流：测量供配电设备,开关等通过的电流值是否正常，测量设备和开关通过的电流是否超过额定的荷载电流容量。

(2）温度：电气线路及设备是否出现异常的温度。

(3)绝缘电阻：检查绝缘电阻值，是否存在绝缘电阻值下降，绝缘老化，出现过热、短路等故障，是否存在容易引起火灾的隐患。

（4）接地电阻：检查电器设备是否能够正常工作，高配房是否有一个良好的接地系统。

（5）将波分量及中性线过载电流:当中性线截面与相线截面相同时，中性线电流有效值不应超过相线电流；当中性线截面为相线截面两倍时，中性线电流有效值不应超过相线电流的两倍。

（6）火花放电：使用超声波泄漏检测仪检测电器设备内部火花放电现象，准确掌握火花放电部位。

检测主要包括：变配电装置、低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结等。

电气防火检测对检测现场的基本要求：

电气防火检测应在电气设备和线路经过1H以上时间的有载运行，进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小雨1℃/h后进行。

检测配电与变电相关设备，包括变压器中接线点的温度、铁芯温度以及母线连接，配电室内的相关电气设备安装，配电柜内部接线点温度、开关及导线连接，配电箱材质、缆沟盖材质等。其次，检查线路问题。检查铺设的各个位置的线路的规范性，是否老化等，另外对临时线路也要进行安全检测。最后，检查相关电气设备安装，特别是灯具、插座移机开关等的安装规范性。

（三）检测要点:

（1）电气设备和线路运行中的热状态参数

（2）监视与控制电气火火灾参数措施的完好性

（3）电气设备和线路绝缘材料的可燃性；与环境可燃物相对位置和采用的危险性；

（4）安装中遗留的不规范现象与火灾隐患

（5）电气接地系统；

（6）其它与电气火灾相关的设备、部件与环境。

（四）检测依据：

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《电气防火检测技术规范》DB11/065-2010

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

- 《10KVA及以下变电所设计规范》GB50053-1994

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 10.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

- 11.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

- 12.《电气装置安装工程盘、柜机二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992

- 13.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996

- 14.《建筑电气装置》GB16895.14-2010

- 15.《建筑工程消防验收规范》DB 33/1067-2010

（五）检测完成后，提供含CMA认证的专业的建筑电气消防安全检测报告。