浙江水利水电学院实验南楼屋顶消防管维修更换项目技术要求及报价

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防管拆除 | 顶楼原消防管拆除，搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 屋面消防管 | Φ100消防管，品牌：金洲，国标，壁厚3.5MM | M | 74 |  |  |
| 3 | 消防管保温 | 40mm厚橡塑海绵管壳保温，外包0.5mm厚铝板 | M | 74 |  |  |
| 4 | 快接 | Φ100快接，品牌：金洲，国标， | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 100闸阀 | 消防阀门，铜制蝶阀，品牌：埃美柯 | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 直接 | Φ100快接，品牌：金洲，国标， | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 三通 | Φ100三通，品牌：金洲，国标， | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 弯头 | Φ100弯头，品牌：金洲，国标， | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 防锈漆 | 消防管涮防锈漆2遍 | M | 74 |  |  |
| 10 | 支架 | 铁制支架 | 个 | 22 |  |  |
| 11 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

施工要求：先关水，排空管道内存水，再拆除原破损消防管和阀门；拆除后砖顶修复，修复部位做防水；管道改为铁质支架，所有消防管安装完成后，放水试压。消防管要求刷防锈漆2遍，外包40mm厚橡塑海绵管壳外包0.5mm厚铝板保温。